## Теги
Экран | Объект EasyBuilder | Назначение | Адрес (Siemens) | Тег EasyBuilder | Тип | Доступ | Значения / примечание
Общее окно | Многопозиционный индикатор / бит | Режим АВТОМАТ (1) / РУЧНОЙ (0) | DB100.DBX50.0 | GCU_AutoMode | Bool | R
Общее окно | Битовый индикатор | Программа запущена | DB100.DBX50.1 | GCU_ProgRun | Bool | R
Общее окно | Строка аварий / счётчик | Активные события | — |  | — | — | Встроенный журнал событий Weintek, см. лист «События»
Мнемосхема | Кнопка «Установить значение» = 11 | Режим РУЧНОЙ | DB100.DBW0 | GCU_Cmd | Int | W | запись константы 11
Мнемосхема | Кнопка «Установить значение» = 10 | Режим АВТОМАТ | DB100.DBW0 | GCU_Cmd | Int | W | запись константы 10
Мнемосхема | Кнопка «Установить значение» = 1 | ПУСК программы | DB100.DBW0 | GCU_Cmd | Int | W | активна при ReadyAuto
Мнемосхема | Кнопка «Установить значение» = 2 | СТОП программы | DB100.DBW0 | GCU_Cmd | Int | W
Мнемосхема | Кнопка «Установить значение» = 4 | СБРОС аварий | DB100.DBW0 | GCU_Cmd | Int | W
Мнемосхема | Битовый индикатор | Исходное состояние (можно ПУСК) | DB100.DBX50.2 | GCU_ReadyAuto | Bool | R | ReadyAuto
Мнемосхема | Битовый индикатор | Разрешён переход в автомат | DB100.DBX50.3 | GCU_CanSwitchAuto | Bool | R | CanSwitchAuto
Мнемосхема | Битовый индикатор | Насос работает с правильной развязкой | DB100.DBX50.4 | GCU_SystemRun | Bool | R | SystemRun
Мнемосхема | Битовый индикатор | Разрешение работы МШР | DB100.DBX50.5 | GCU_PermitMill | Bool | R | PermitMill
Мнемосхема | Битовый индикатор | Уровнемер достоверен | DB100.DBX50.6 | GCU_LevelOk | Bool | R | LevelOk
Мнемосхема | Битовый индикатор | Датчик давления достоверен | DB100.DBX50.7 | GCU_PressOk | Bool | R | PressOk
Мнемосхема / Тренды | Числовой индикатор, 1 знак | Уровень зумпфа, % | DB100.DBD58 | GCU_Level | Real | R | 32-bit float; бар-график 0–100
Мнемосхема / Тренды | Числовой индикатор, 2 знака | Давление на циклонах, бар | DB100.DBD62 | GCU_Press | Real | R | 32-bit float
Мнемосхема / Тренды | Числовой индикатор, 1 знак | Задание регулятора давления, % | DB100.DBD66 | GCU_SpeedOut | Real | R
Мнемосхема | Числовой индикатор | Рабочий насос (1/2) | DB100.DBW54 | GCU_ActivePump | Int | R
Мнемосхема | Числовой индикатор | Открыто циклонов | DB100.DBW56 | GCU_NCycOpen | Int | R
Насос 1 / Мнемосхема | Многопозиционный индикатор (6 сост.) | Н-1: символ насоса | DB100.DBW84 | P1_View | Int | R | 0 стоит, 1 готов, 2 работа, 3 авария, 4 ремонт, 5 пуск/останов
Насос 1 / Мнемосхема | Числовой индикатор | Н-1: шаг последовательности | DB100.DBW70 | P1_Step | Int | R | подсветка строки шага
Насос 1 / Мнемосхема | Числовой индикатор / текст по значению | Н-1: код аварии | DB100.DBW72 | P1_FaultCode | Int | R | 1 ПЧ, 3 г/п, 4 пром., 5 разм., 6 нагн., 7 всас, 8 дренаж, 9 время шага, 10 потеря положения, 11 местное при пуске, 13 уровень, 14 аварийный стоп
Насос 1 / Мнемосхема | Числовой индикатор, 1 знак | Н-1: задание скорости, % | DB100.DBD74 | P1_Speed | Real | R
Насос 1 / Мнемосхема | Многопозиционный индикатор / текст | Н-1: состояние ПЧ | DB100.DBW80 | P1_DrvState | Int | R | 1 не готов, 2 запрет вкл., 3 готов к вкл., 4 готов, 5 работа, 8 авария
Насос 1 / Мнемосхема | Числовой индикатор | Н-1: пусков | DB100.DBW82 | P1_Starts | Int | R
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: ПЧ в работе | DB100.DBX78.0 | P1_Running | Bool | R | Running
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Готов к автопуску | DB100.DBX78.1 | P1_Ready | Bool | R | Ready
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Авария (любая) | DB100.DBX78.2 | P1_Fault | Bool | R | Fault
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Работа (шаг 100) | DB100.DBX78.3 | P1_InRun | Bool | R | InRun
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Идёт пуск | DB100.DBX78.4 | P1_Starting | Bool | R | Starting
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Идёт останов | DB100.DBX78.5 | P1_Stopping | Bool | R | Stopping
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: ПЧ в дистанционном управлении | DB100.DBX78.6 | P1_Remote | Bool | R | Remote
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Авария ПЧ | DB100.DBX78.7 | P1_FltDrive | Bool | R | FltDrive
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Нет связи с ПЧ (Profibus) | DB100.DBX79.0 | P1_FltComm | Bool | R | FltComm
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: ПЧ не запустился | DB100.DBX79.1 | P1_FltStart | Bool | R | FltStart
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: ПЧ не остановился | DB100.DBX79.2 | P1_FltStop | Bool | R | FltStop
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Самопроизвольный пуск ПЧ | DB100.DBX79.3 | P1_FltUnxStart | Bool | R | FltUnxStart
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Самопроизвольный останов ПЧ | DB100.DBX79.4 | P1_FltUnxStop | Bool | R | FltUnxStop
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Основной насос | DB100.DBX79.5 | P1_IsDuty | Bool | R | IsDuty
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Выбран рабочим | DB100.DBX79.6 | P1_Selected | Bool | R | Selected
Насос 1 | Битовый индикатор | Н-1: Выведен в ремонт | DB100.DBX79.7 | P1_Repair | Bool | R | Repair
Насос 1 / окно ПЧ | Числовой ввод, 1 знак | Н-1: ручное задание скорости, % | DB100.DBD42 | P1_ManSpeed | Real | R/W | ввод только в РУЧНОЙ (бит St.AutoMode = 0)
Насос 1 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1: ПУСК | DB100.DBW2 | P1_Cmd | Int | W | пуск/стоп только в РУЧНОЙ
Насос 1 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1: СТОП | DB100.DBW2 | P1_Cmd | Int | W | пуск/стоп только в РУЧНОЙ
Насос 1 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1: СБРОС | DB100.DBW2 | P1_Cmd | Int | W
Насос 2 / Мнемосхема | Многопозиционный индикатор (6 сост.) | Н-2: символ насоса | DB100.DBW100 | P2_View | Int | R | 0 стоит, 1 готов, 2 работа, 3 авария, 4 ремонт, 5 пуск/останов
Насос 2 / Мнемосхема | Числовой индикатор | Н-2: шаг последовательности | DB100.DBW86 | P2_Step | Int | R | подсветка строки шага
Насос 2 / Мнемосхема | Числовой индикатор / текст по значению | Н-2: код аварии | DB100.DBW88 | P2_FaultCode | Int | R | 1 ПЧ, 3 г/п, 4 пром., 5 разм., 6 нагн., 7 всас, 8 дренаж, 9 время шага, 10 потеря положения, 11 местное при пуске, 13 уровень, 14 аварийный стоп
Насос 2 / Мнемосхема | Числовой индикатор, 1 знак | Н-2: задание скорости, % | DB100.DBD90 | P2_Speed | Real | R
Насос 2 / Мнемосхема | Многопозиционный индикатор / текст | Н-2: состояние ПЧ | DB100.DBW96 | P2_DrvState | Int | R | 1 не готов, 2 запрет вкл., 3 готов к вкл., 4 готов, 5 работа, 8 авария
Насос 2 / Мнемосхема | Числовой индикатор | Н-2: пусков | DB100.DBW98 | P2_Starts | Int | R
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: ПЧ в работе | DB100.DBX94.0 | P2_Running | Bool | R | Running
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Готов к автопуску | DB100.DBX94.1 | P2_Ready | Bool | R | Ready
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Авария (любая) | DB100.DBX94.2 | P2_Fault | Bool | R | Fault
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Работа (шаг 100) | DB100.DBX94.3 | P2_InRun | Bool | R | InRun
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Идёт пуск | DB100.DBX94.4 | P2_Starting | Bool | R | Starting
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Идёт останов | DB100.DBX94.5 | P2_Stopping | Bool | R | Stopping
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: ПЧ в дистанционном управлении | DB100.DBX94.6 | P2_Remote | Bool | R | Remote
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Авария ПЧ | DB100.DBX94.7 | P2_FltDrive | Bool | R | FltDrive
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Нет связи с ПЧ (Profibus) | DB100.DBX95.0 | P2_FltComm | Bool | R | FltComm
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: ПЧ не запустился | DB100.DBX95.1 | P2_FltStart | Bool | R | FltStart
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: ПЧ не остановился | DB100.DBX95.2 | P2_FltStop | Bool | R | FltStop
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Самопроизвольный пуск ПЧ | DB100.DBX95.3 | P2_FltUnxStart | Bool | R | FltUnxStart
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Самопроизвольный останов ПЧ | DB100.DBX95.4 | P2_FltUnxStop | Bool | R | FltUnxStop
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Основной насос | DB100.DBX95.5 | P2_IsDuty | Bool | R | IsDuty
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Выбран рабочим | DB100.DBX95.6 | P2_Selected | Bool | R | Selected
Насос 2 | Битовый индикатор | Н-2: Выведен в ремонт | DB100.DBX95.7 | P2_Repair | Bool | R | Repair
Насос 2 / окно ПЧ | Числовой ввод, 1 знак | Н-2: ручное задание скорости, % | DB100.DBD46 | P2_ManSpeed | Real | R/W | ввод только в РУЧНОЙ (бит St.AutoMode = 0)
Насос 2 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2: ПУСК | DB100.DBW4 | P2_Cmd | Int | W | пуск/стоп только в РУЧНОЙ
Насос 2 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2: СТОП | DB100.DBW4 | P2_Cmd | Int | W | пуск/стоп только в РУЧНОЙ
Насос 2 / окно ПЧ | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2: СБРОС | DB100.DBW4 | P2_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 гидроподпор: символ | DB100.DBW104 | P1_Seal_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 гидроподпор: местное управление | DB100.DBX103.1 | P1_Seal_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Управление от автомата | DB100.DBX102.4 | P1_Seal_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Превышено время хода | DB100.DBX102.5 | P1_Seal_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Неисправность концевиков | DB100.DBX102.6 | P1_Seal_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Неисправность переключателя | DB100.DBX102.7 | P1_Seal_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX103.1 | P1_Seal_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 гидроподпор: Недостоверный сигнал | DB100.DBX103.2 | P1_Seal_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 гидроподпор: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW6 | P1_Seal_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 гидроподпор: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW6 | P1_Seal_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 гидроподпор: СБРОС | DB100.DBW6 | P1_Seal_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 всас: символ | DB100.DBW108 | P1_Suct_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 всас: местное управление | DB100.DBX107.1 | P1_Suct_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Управление от автомата | DB100.DBX106.4 | P1_Suct_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Превышено время хода | DB100.DBX106.5 | P1_Suct_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Неисправность концевиков | DB100.DBX106.6 | P1_Suct_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Неисправность переключателя | DB100.DBX106.7 | P1_Suct_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX107.1 | P1_Suct_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 всас: Недостоверный сигнал | DB100.DBX107.2 | P1_Suct_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 всас: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW8 | P1_Suct_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 всас: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW8 | P1_Suct_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 всас: СБРОС | DB100.DBW8 | P1_Suct_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 нагнетание: символ | DB100.DBW112 | P1_Disch_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 нагнетание: местное управление | DB100.DBX111.1 | P1_Disch_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Управление от автомата | DB100.DBX110.4 | P1_Disch_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Превышено время хода | DB100.DBX110.5 | P1_Disch_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Неисправность концевиков | DB100.DBX110.6 | P1_Disch_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Неисправность переключателя | DB100.DBX110.7 | P1_Disch_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX111.1 | P1_Disch_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 нагнетание: Недостоверный сигнал | DB100.DBX111.2 | P1_Disch_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 нагнетание: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW10 | P1_Disch_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 нагнетание: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW10 | P1_Disch_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 нагнетание: СБРОС | DB100.DBW10 | P1_Disch_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 промывка: символ | DB100.DBW116 | P1_Flush_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 промывка: местное управление | DB100.DBX115.1 | P1_Flush_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Управление от автомата | DB100.DBX114.4 | P1_Flush_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Превышено время хода | DB100.DBX114.5 | P1_Flush_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Неисправность концевиков | DB100.DBX114.6 | P1_Flush_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Неисправность переключателя | DB100.DBX114.7 | P1_Flush_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX115.1 | P1_Flush_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 промывка: Недостоверный сигнал | DB100.DBX115.2 | P1_Flush_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 промывка: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW12 | P1_Flush_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 промывка: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW12 | P1_Flush_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 промывка: СБРОС | DB100.DBW12 | P1_Flush_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 размывка: символ | DB100.DBW120 | P1_Scour_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 размывка: местное управление | DB100.DBX119.1 | P1_Scour_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Управление от автомата | DB100.DBX118.4 | P1_Scour_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Превышено время хода | DB100.DBX118.5 | P1_Scour_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Неисправность концевиков | DB100.DBX118.6 | P1_Scour_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Неисправность переключателя | DB100.DBX118.7 | P1_Scour_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX119.1 | P1_Scour_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 размывка: Недостоверный сигнал | DB100.DBX119.2 | P1_Scour_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 размывка: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW14 | P1_Scour_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 размывка: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW14 | P1_Scour_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 размывка: СБРОС | DB100.DBW14 | P1_Scour_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-1 дренаж: символ | DB100.DBW124 | P1_Drain_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 1 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-1 дренаж: местное управление | DB100.DBX123.1 | P1_Drain_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Управление от автомата | DB100.DBX122.4 | P1_Drain_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Превышено время хода | DB100.DBX122.5 | P1_Drain_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Неисправность концевиков | DB100.DBX122.6 | P1_Drain_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Неисправность переключателя | DB100.DBX122.7 | P1_Drain_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX123.1 | P1_Drain_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-1 дренаж: Недостоверный сигнал | DB100.DBX123.2 | P1_Drain_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-1 дренаж: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW16 | P1_Drain_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-1 дренаж: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW16 | P1_Drain_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-1 дренаж: СБРОС | DB100.DBW16 | P1_Drain_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 гидроподпор: символ | DB100.DBW128 | P2_Seal_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 гидроподпор: местное управление | DB100.DBX127.1 | P2_Seal_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Управление от автомата | DB100.DBX126.4 | P2_Seal_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Превышено время хода | DB100.DBX126.5 | P2_Seal_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Неисправность концевиков | DB100.DBX126.6 | P2_Seal_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Неисправность переключателя | DB100.DBX126.7 | P2_Seal_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX127.1 | P2_Seal_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 гидроподпор: Недостоверный сигнал | DB100.DBX127.2 | P2_Seal_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 гидроподпор: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW18 | P2_Seal_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 гидроподпор: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW18 | P2_Seal_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 гидроподпор: СБРОС | DB100.DBW18 | P2_Seal_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 всас: символ | DB100.DBW132 | P2_Suct_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 всас: местное управление | DB100.DBX131.1 | P2_Suct_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Управление от автомата | DB100.DBX130.4 | P2_Suct_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Превышено время хода | DB100.DBX130.5 | P2_Suct_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Неисправность концевиков | DB100.DBX130.6 | P2_Suct_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Неисправность переключателя | DB100.DBX130.7 | P2_Suct_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX131.1 | P2_Suct_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 всас: Недостоверный сигнал | DB100.DBX131.2 | P2_Suct_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 всас: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW20 | P2_Suct_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 всас: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW20 | P2_Suct_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 всас: СБРОС | DB100.DBW20 | P2_Suct_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 нагнетание: символ | DB100.DBW136 | P2_Disch_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 нагнетание: местное управление | DB100.DBX135.1 | P2_Disch_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Управление от автомата | DB100.DBX134.4 | P2_Disch_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Превышено время хода | DB100.DBX134.5 | P2_Disch_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Неисправность концевиков | DB100.DBX134.6 | P2_Disch_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Неисправность переключателя | DB100.DBX134.7 | P2_Disch_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX135.1 | P2_Disch_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 нагнетание: Недостоверный сигнал | DB100.DBX135.2 | P2_Disch_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 нагнетание: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW22 | P2_Disch_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 нагнетание: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW22 | P2_Disch_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 нагнетание: СБРОС | DB100.DBW22 | P2_Disch_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 промывка: символ | DB100.DBW140 | P2_Flush_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 промывка: местное управление | DB100.DBX139.1 | P2_Flush_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Управление от автомата | DB100.DBX138.4 | P2_Flush_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Превышено время хода | DB100.DBX138.5 | P2_Flush_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Неисправность концевиков | DB100.DBX138.6 | P2_Flush_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Неисправность переключателя | DB100.DBX138.7 | P2_Flush_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX139.1 | P2_Flush_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 промывка: Недостоверный сигнал | DB100.DBX139.2 | P2_Flush_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 промывка: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW24 | P2_Flush_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 промывка: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW24 | P2_Flush_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 промывка: СБРОС | DB100.DBW24 | P2_Flush_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 размывка: символ | DB100.DBW144 | P2_Scour_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 размывка: местное управление | DB100.DBX143.1 | P2_Scour_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Управление от автомата | DB100.DBX142.4 | P2_Scour_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Превышено время хода | DB100.DBX142.5 | P2_Scour_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Неисправность концевиков | DB100.DBX142.6 | P2_Scour_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Неисправность переключателя | DB100.DBX142.7 | P2_Scour_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX143.1 | P2_Scour_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 размывка: Недостоверный сигнал | DB100.DBX143.2 | P2_Scour_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 размывка: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW26 | P2_Scour_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 размывка: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW26 | P2_Scour_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 размывка: СБРОС | DB100.DBW26 | P2_Scour_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | Н-2 дренаж: символ | DB100.DBW148 | P2_Drain_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки / Насос 2 | Битовый индикатор (буква «М») | Н-2 дренаж: местное управление | DB100.DBX147.1 | P2_Drain_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Управление от автомата | DB100.DBX146.4 | P2_Drain_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Превышено время хода | DB100.DBX146.5 | P2_Drain_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Неисправность концевиков | DB100.DBX146.6 | P2_Drain_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Неисправность переключателя | DB100.DBX146.7 | P2_Drain_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX147.1 | P2_Drain_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | Н-2 дренаж: Недостоверный сигнал | DB100.DBX147.2 | P2_Drain_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | Н-2 дренаж: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW28 | P2_Drain_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | Н-2 дренаж: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW28 | P2_Drain_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | Н-2 дренаж: СБРОС | DB100.DBW28 | P2_Drain_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-1: символ | DB100.DBW152 | C1_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-1: местное управление | DB100.DBX151.1 | C1_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Управление от автомата | DB100.DBX150.4 | C1_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Превышено время хода | DB100.DBX150.5 | C1_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Неисправность концевиков | DB100.DBX150.6 | C1_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Неисправность переключателя | DB100.DBX150.7 | C1_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX151.1 | C1_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-1: Недостоверный сигнал | DB100.DBX151.2 | C1_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-1: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW30 | C1_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-1: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW30 | C1_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-1: СБРОС | DB100.DBW30 | C1_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-2: символ | DB100.DBW156 | C2_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-2: местное управление | DB100.DBX155.1 | C2_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Управление от автомата | DB100.DBX154.4 | C2_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Превышено время хода | DB100.DBX154.5 | C2_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Неисправность концевиков | DB100.DBX154.6 | C2_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Неисправность переключателя | DB100.DBX154.7 | C2_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX155.1 | C2_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-2: Недостоверный сигнал | DB100.DBX155.2 | C2_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-2: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW32 | C2_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-2: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW32 | C2_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-2: СБРОС | DB100.DBW32 | C2_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-3: символ | DB100.DBW160 | C3_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-3: местное управление | DB100.DBX159.1 | C3_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Управление от автомата | DB100.DBX158.4 | C3_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Превышено время хода | DB100.DBX158.5 | C3_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Неисправность концевиков | DB100.DBX158.6 | C3_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Неисправность переключателя | DB100.DBX158.7 | C3_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX159.1 | C3_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-3: Недостоверный сигнал | DB100.DBX159.2 | C3_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-3: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW34 | C3_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-3: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW34 | C3_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-3: СБРОС | DB100.DBW34 | C3_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-4: символ | DB100.DBW164 | C4_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-4: местное управление | DB100.DBX163.1 | C4_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Управление от автомата | DB100.DBX162.4 | C4_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Превышено время хода | DB100.DBX162.5 | C4_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Неисправность концевиков | DB100.DBX162.6 | C4_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Неисправность переключателя | DB100.DBX162.7 | C4_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX163.1 | C4_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-4: Недостоверный сигнал | DB100.DBX163.2 | C4_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-4: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW36 | C4_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-4: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW36 | C4_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-4: СБРОС | DB100.DBW36 | C4_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-5: символ | DB100.DBW168 | C5_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-5: местное управление | DB100.DBX167.1 | C5_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Управление от автомата | DB100.DBX166.4 | C5_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Превышено время хода | DB100.DBX166.5 | C5_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Неисправность концевиков | DB100.DBX166.6 | C5_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Неисправность переключателя | DB100.DBX166.7 | C5_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX167.1 | C5_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-5: Недостоверный сигнал | DB100.DBX167.2 | C5_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-5: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW38 | C5_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-5: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW38 | C5_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-5: СБРОС | DB100.DBW38 | C5_Cmd | Int | W
Мнемосхема / окно задвижки | Многопозиционный индикатор (5 сост.) | ГЦ-6: символ | DB100.DBW172 | C6_View | Int | R | 0 закрыта, 1 открыта, 2 в движении, 3 авария, 4 ремонт
Мнемосхема / окно задвижки | Битовый индикатор (буква «М») | ГЦ-6: местное управление | DB100.DBX171.1 | C6_Local | Bool | R | переключатель отклонён
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Управление от автомата | DB100.DBX170.4 | C6_Auto | Bool | R | Auto
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Превышено время хода | DB100.DBX170.5 | C6_FltTravel | Bool | R | FltTravel
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Неисправность концевиков | DB100.DBX170.6 | C6_FltLimits | Bool | R | FltLimits
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Неисправность переключателя | DB100.DBX170.7 | C6_FltSwitch | Bool | R | FltSwitch
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Местное управление (переключатель) | DB100.DBX171.1 | C6_Local | Bool | R | Local
Окно задвижки | Битовый индикатор | ГЦ-6: Недостоверный сигнал | DB100.DBX171.2 | C6_FltSignal | Bool | R | FltSignal
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 1 | ГЦ-6: ОТКРЫТЬ | DB100.DBW40 | C6_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 2 | ГЦ-6: ЗАКРЫТЬ | DB100.DBW40 | C6_Cmd | Int | W | открыть/закрыть только в РУЧНОЙ
Окно задвижки | Кнопка «Установить значение» = 4 | ГЦ-6: СБРОС | DB100.DBW40 | C6_Cmd | Int | W
Регуляторы | Числовой ввод | Уставка давления, бар | DB101.DBD0 | SET_Press_SP | Real | R/W | по умолч. 1.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Kp регулятора давления, %/бар | DB101.DBD4 | SET_Press_Kp | Real | R/W | по умолч. 20.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Ti регулятора давления, с | DB101.DBD8 | SET_Press_Ti | Real | R/W | по умолч. 10.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Скорость минимум, % | DB101.DBD12 | SET_Speed_Min | Real | R/W | по умолч. 40.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Скорость максимум, % | DB101.DBD16 | SET_Speed_Max | Real | R/W | по умолч. 100.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Уставка уровня, % | DB101.DBD20 | SET_Level_SP | Real | R/W | по умолч. 70.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Зона нечувствительности уровня ±, % | DB101.DBD24 | SET_Level_Hyst | Real | R/W | по умолч. 5.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Минимум уровня для пуска, % | DB101.DBD28 | SET_Level_StartMin | Real | R/W | по умолч. 30.0; уровень доступа «Инженер»
Регуляторы | Числовой ввод | Подключение циклона через, с | DB101.DBW32 | SET_Cyc_T_Add | Int | R/W | по умолч. 30
Регуляторы | Числовой ввод | Отключение циклона через, с | DB101.DBW34 | SET_Cyc_T_Remove | Int | R/W | по умолч. 30
Регуляторы | Числовой ввод | Циклонов при пуске, шт | DB101.DBW36 | SET_Cyc_NStart | Int | R/W | по умолч. 2
Регуляторы | Числовой ввод | Циклонов минимум, шт | DB101.DBW38 | SET_Cyc_NMin | Int | R/W | по умолч. 1
Регуляторы | Числовой ввод | Циклонов максимум, шт | DB101.DBW40 | SET_Cyc_NMax | Int | R/W | по умолч. 6
Регуляторы | Кнопки «Установить значение» 1 / 2 | Основной насос, 1/2 | DB101.DBW42 | SET_DutyPump | Int | R/W | по умолч. 1
Регуляторы | Числовой ввод | Размыв при пуске, с | DB101.DBW46 | SET_T_Scour | Int | R/W | по умолч. 10
Регуляторы | Числовой ввод | Промывка при пуске, с | DB101.DBW48 | SET_T_FlushStart | Int | R/W | по умолч. 20
Регуляторы | Числовой ввод | Промывка при останове, с | DB101.DBW50 | SET_T_FlushStop | Int | R/W | по умолч. 30
Регуляторы | Числовой ввод | Дренаж, с | DB101.DBW52 | SET_T_Drain | Int | R/W | по умолч. 60
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | Н-1 в ремонте | DB101.DBX44.0 | SET_Rep_P1 | Bool | R/W | Pump1
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | Н-2 в ремонте | DB101.DBX44.1 | SET_Rep_P2 | Bool | R/W | Pump2
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-1 в ремонте | DB101.DBX44.2 | SET_Rep_C1 | Bool | R/W | Cyc1
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-2 в ремонте | DB101.DBX44.3 | SET_Rep_C2 | Bool | R/W | Cyc2
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-3 в ремонте | DB101.DBX44.4 | SET_Rep_C3 | Bool | R/W | Cyc3
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-4 в ремонте | DB101.DBX44.5 | SET_Rep_C4 | Bool | R/W | Cyc4
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-5 в ремонте | DB101.DBX44.6 | SET_Rep_C5 | Bool | R/W | Cyc5
Регуляторы | Переключатель бита (Toggle) | ГЦ-6 в ремонте | DB101.DBX44.7 | SET_Rep_C6 | Bool | R/W | Cyc6
Окно задвижки (20) | Combo Button на каждой задвижке окна 10 (Set Word 1..18) + текст заголовка | номер выбранной 1..18 (пишет панель) | DB100.DBW174 | SEL_Valve | Int | R/W
Окно задвижки (20) | Кнопки «Установить значение» | команда 1 откр, 2 закр, 4 сброс | DB100.DBW176 | SEL_Cmd | Int | R/W
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Открыта | DB100.DBX178.0 | SEL_Opened | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Закрыта | DB100.DBX178.1 | SEL_Closed | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | В движении | DB100.DBX178.2 | SEL_Moving | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Авария (любая) | DB100.DBX178.3 | SEL_Fault | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Управление от автомата | DB100.DBX178.4 | SEL_Auto | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Превышено время хода | DB100.DBX178.5 | SEL_FltTravel | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Неисправность концевиков | DB100.DBX178.6 | SEL_FltLimits | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Неисправность переключателя | DB100.DBX178.7 | SEL_FltSwitch | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Задание: открыть | DB100.DBX179.0 | SEL_Target | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Местное управление (переключатель) | DB100.DBX179.1 | SEL_Local | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Недостоверный сигнал | DB100.DBX179.2 | SEL_FltSignal | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Выведен в ремонт | DB100.DBX179.3 | SEL_Repair | Bool | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | Окно задвижки символ: 0 закр,1 откр,2 движ,3 авария,4 ремонт | DB100.DBW180 | SEL_View | Int | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | время хода, с | DB100.DBW182 | SEL_Travel | Int | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | счётчик циклов | DB100.DBW184 | SEL_Cycles | Int | R
Окно задвижки (20) | Индикатор окна задвижки | кнопки ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ доступны | DB100.DBX186.0 | SEL_CanCmd | Bool | R
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление линии нагнетания Н-1 | DB100.DBD188 | LINE1_Press | 32-bit Float | R | бар, AI 15 (%IW43)
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление линии нагнетания Н-2 | DB100.DBD192 | LINE2_Press | 32-bit Float | R | бар, AI 16 (%IW45)
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление линии Н-1 достоверно | DB100.DBX196.0 | LINE1_Ok | Bit | R
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление линии Н-2 достоверно | DB100.DBX196.1 | LINE2_Ok | Bit | R
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление воздуха ПМУ насосов | DB100.DBD198 | AIR1_Press | 32-bit Float | R | бар, AI 17 (%IW39)
Мнемосхема (JS) | JS-объект | Давление воздуха ПМУ циклонов | DB100.DBD202 | AIR2_Press | 32-bit Float | R | бар, AI 18 (%IW77)
Мнемосхема / Насос (JS) | JS-объект | Давление воздуха ПМУ насосов достоверно | DB100.DBX206.0 | AIR1_Ok | Bit | R
Мнемосхема (JS) | JS-объект | Давление воздуха ПМУ циклонов достоверно | DB100.DBX206.1 | AIR2_Ok | Bit | R

## События
Категория | Адрес | Тег EasyBuilder | Условие | Текст сообщения
Авария | DB100.DBX52.0 | ALM_LevelBad |  | Уровнемер зумпфа неисправен
Предупр. | DB100.DBX52.1 | ALM_PressBad |  | Датчик давления на циклонах неисправен
Авария | DB100.DBX52.2 | ALM_LevelHH |  | Уровень зумпфа аварийно высокий (HH)
Предупр. | DB100.DBX52.3 | ALM_LevelH |  | Уровень зумпфа высокий (H)
Предупр. | DB100.DBX52.4 | ALM_LevelL |  | Уровень зумпфа низкий (L)
Авария | DB100.DBX52.5 | ALM_LevelLL |  | Уровень зумпфа аварийно низкий (LL)
Предупр. | DB100.DBX52.6 | ALM_LvlHiMaxCyc |  | Уровень выше уставки, все циклоны открыты
Предупр. | DB100.DBX52.7 | ALM_LvlLoMinCyc |  | Уровень ниже уставки при минимуме циклонов
Авария | DB100.DBX53.0 | ALM_Pump1Fault |  | Насос Н-1: авария
Авария | DB100.DBX53.1 | ALM_Pump2Fault |  | Насос Н-2: авария
Событие | DB100.DBX53.2 | ALM_ABP |  | Сработал АВР насосов
Авария | DB100.DBX53.3 | ALM_NoPump |  | Нет готового насоса, ГЦУ остановлена
Авария | DB100.DBX53.4 | ALM_CycFault |  | Авария задвижки гидроциклона
Авария | DB100.DBX53.5 | ALM_LevelStop |  | Аварийный стоп по уровню зумпфа
Авария | DB100.DBX53.6 | ALM_EStop |  | Аварийный стоп: нажата кнопка (пульт ГЦУ или шкаф гидроциклонов)
Авария | DB100.DBX78.7 | P1_FltDrive |  | Н-1: авария частотника
Авария | DB100.DBX79.0 | P1_FltComm |  | Н-1: нет связи с частотником (Profibus)
Авария | DB100.DBX79.1 | P1_FltStart |  | Н-1: частотник не запустился
Авария | DB100.DBX79.2 | P1_FltStop |  | Н-1: частотник не остановился
Авария | DB100.DBX79.3 | P1_FltUnxStart |  | Н-1: самопроизвольный пуск
Авария | DB100.DBX79.4 | P1_FltUnxStop |  | Н-1: самопроизвольный останов
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария гидроподпора
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария промывки
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария размывки
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария нагнетания
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария всаса
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — авария дренажа
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — превышено время шага последовательности
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — потеря положения задвижки в работе
Авария | DB100.DBW72 | P1_FaultCode |  | Н-1: аварийный останов — задвижка переведена в местное при пуске
Предупр. | DB100.DBX79.7 | P1_Repair |  | Насос Н-1 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX94.7 | P2_FltDrive |  | Н-2: авария частотника
Авария | DB100.DBX95.0 | P2_FltComm |  | Н-2: нет связи с частотником (Profibus)
Авария | DB100.DBX95.1 | P2_FltStart |  | Н-2: частотник не запустился
Авария | DB100.DBX95.2 | P2_FltStop |  | Н-2: частотник не остановился
Авария | DB100.DBX95.3 | P2_FltUnxStart |  | Н-2: самопроизвольный пуск
Авария | DB100.DBX95.4 | P2_FltUnxStop |  | Н-2: самопроизвольный останов
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария гидроподпора
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария промывки
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария размывки
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария нагнетания
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария всаса
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — авария дренажа
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — превышено время шага последовательности
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — потеря положения задвижки в работе
Авария | DB100.DBW88 | P2_FaultCode |  | Н-2: аварийный останов — задвижка переведена в местное при пуске
Предупр. | DB100.DBX95.7 | P2_Repair |  | Насос Н-2 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX102.5 | P1_Seal_FltTravel |  | Н-1 гидроподпор: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX102.6 | P1_Seal_FltLimits |  | Н-1 гидроподпор: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX102.7 | P1_Seal_FltSwitch |  | Н-1 гидроподпор: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX103.2 | P1_Seal_FltSignal |  | Н-1 гидроподпор: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX103.1 | P1_Seal_Local |  | Н-1 гидроподпор: местное управление
Авария | DB100.DBX106.5 | P1_Suct_FltTravel |  | Н-1 всас: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX106.6 | P1_Suct_FltLimits |  | Н-1 всас: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX106.7 | P1_Suct_FltSwitch |  | Н-1 всас: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX107.2 | P1_Suct_FltSignal |  | Н-1 всас: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX107.1 | P1_Suct_Local |  | Н-1 всас: местное управление
Авария | DB100.DBX110.5 | P1_Disch_FltTravel |  | Н-1 нагнетание: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX110.6 | P1_Disch_FltLimits |  | Н-1 нагнетание: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX110.7 | P1_Disch_FltSwitch |  | Н-1 нагнетание: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX111.2 | P1_Disch_FltSignal |  | Н-1 нагнетание: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX111.1 | P1_Disch_Local |  | Н-1 нагнетание: местное управление
Авария | DB100.DBX114.5 | P1_Flush_FltTravel |  | Н-1 промывка: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX114.6 | P1_Flush_FltLimits |  | Н-1 промывка: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX114.7 | P1_Flush_FltSwitch |  | Н-1 промывка: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX115.2 | P1_Flush_FltSignal |  | Н-1 промывка: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX115.1 | P1_Flush_Local |  | Н-1 промывка: местное управление
Авария | DB100.DBX118.5 | P1_Scour_FltTravel |  | Н-1 размывка: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX118.6 | P1_Scour_FltLimits |  | Н-1 размывка: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX118.7 | P1_Scour_FltSwitch |  | Н-1 размывка: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX119.2 | P1_Scour_FltSignal |  | Н-1 размывка: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX119.1 | P1_Scour_Local |  | Н-1 размывка: местное управление
Авария | DB100.DBX122.5 | P1_Drain_FltTravel |  | Н-1 дренаж: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX122.6 | P1_Drain_FltLimits |  | Н-1 дренаж: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX122.7 | P1_Drain_FltSwitch |  | Н-1 дренаж: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX123.2 | P1_Drain_FltSignal |  | Н-1 дренаж: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX123.1 | P1_Drain_Local |  | Н-1 дренаж: местное управление
Авария | DB100.DBX126.5 | P2_Seal_FltTravel |  | Н-2 гидроподпор: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX126.6 | P2_Seal_FltLimits |  | Н-2 гидроподпор: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX126.7 | P2_Seal_FltSwitch |  | Н-2 гидроподпор: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX127.2 | P2_Seal_FltSignal |  | Н-2 гидроподпор: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX127.1 | P2_Seal_Local |  | Н-2 гидроподпор: местное управление
Авария | DB100.DBX130.5 | P2_Suct_FltTravel |  | Н-2 всас: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX130.6 | P2_Suct_FltLimits |  | Н-2 всас: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX130.7 | P2_Suct_FltSwitch |  | Н-2 всас: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX131.2 | P2_Suct_FltSignal |  | Н-2 всас: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX131.1 | P2_Suct_Local |  | Н-2 всас: местное управление
Авария | DB100.DBX134.5 | P2_Disch_FltTravel |  | Н-2 нагнетание: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX134.6 | P2_Disch_FltLimits |  | Н-2 нагнетание: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX134.7 | P2_Disch_FltSwitch |  | Н-2 нагнетание: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX135.2 | P2_Disch_FltSignal |  | Н-2 нагнетание: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX135.1 | P2_Disch_Local |  | Н-2 нагнетание: местное управление
Авария | DB100.DBX138.5 | P2_Flush_FltTravel |  | Н-2 промывка: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX138.6 | P2_Flush_FltLimits |  | Н-2 промывка: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX138.7 | P2_Flush_FltSwitch |  | Н-2 промывка: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX139.2 | P2_Flush_FltSignal |  | Н-2 промывка: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX139.1 | P2_Flush_Local |  | Н-2 промывка: местное управление
Авария | DB100.DBX142.5 | P2_Scour_FltTravel |  | Н-2 размывка: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX142.6 | P2_Scour_FltLimits |  | Н-2 размывка: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX142.7 | P2_Scour_FltSwitch |  | Н-2 размывка: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX143.2 | P2_Scour_FltSignal |  | Н-2 размывка: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX143.1 | P2_Scour_Local |  | Н-2 размывка: местное управление
Авария | DB100.DBX146.5 | P2_Drain_FltTravel |  | Н-2 дренаж: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX146.6 | P2_Drain_FltLimits |  | Н-2 дренаж: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX146.7 | P2_Drain_FltSwitch |  | Н-2 дренаж: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX147.2 | P2_Drain_FltSignal |  | Н-2 дренаж: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX147.1 | P2_Drain_Local |  | Н-2 дренаж: местное управление
Авария | DB100.DBX150.5 | C1_FltTravel |  | ГЦ-1: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX150.6 | C1_FltLimits |  | ГЦ-1: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX150.7 | C1_FltSwitch |  | ГЦ-1: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX151.2 | C1_FltSignal |  | ГЦ-1: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX151.1 | C1_Local |  | ГЦ-1: местное управление
Предупр. | DB100.DBX151.3 | C1_Repair |  | Гидроциклон 1 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX154.5 | C2_FltTravel |  | ГЦ-2: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX154.6 | C2_FltLimits |  | ГЦ-2: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX154.7 | C2_FltSwitch |  | ГЦ-2: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX155.2 | C2_FltSignal |  | ГЦ-2: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX155.1 | C2_Local |  | ГЦ-2: местное управление
Предупр. | DB100.DBX155.3 | C2_Repair |  | Гидроциклон 2 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX158.5 | C3_FltTravel |  | ГЦ-3: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX158.6 | C3_FltLimits |  | ГЦ-3: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX158.7 | C3_FltSwitch |  | ГЦ-3: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX159.2 | C3_FltSignal |  | ГЦ-3: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX159.1 | C3_Local |  | ГЦ-3: местное управление
Предупр. | DB100.DBX159.3 | C3_Repair |  | Гидроциклон 3 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX162.5 | C4_FltTravel |  | ГЦ-4: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX162.6 | C4_FltLimits |  | ГЦ-4: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX162.7 | C4_FltSwitch |  | ГЦ-4: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX163.2 | C4_FltSignal |  | ГЦ-4: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX163.1 | C4_Local |  | ГЦ-4: местное управление
Предупр. | DB100.DBX163.3 | C4_Repair |  | Гидроциклон 4 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX166.5 | C5_FltTravel |  | ГЦ-5: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX166.6 | C5_FltLimits |  | ГЦ-5: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX166.7 | C5_FltSwitch |  | ГЦ-5: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX167.2 | C5_FltSignal |  | ГЦ-5: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX167.1 | C5_Local |  | ГЦ-5: местное управление
Предупр. | DB100.DBX167.3 | C5_Repair |  | Гидроциклон 5 выведен в ремонт
Авария | DB100.DBX170.5 | C6_FltTravel |  | ГЦ-6: превышено время хода задвижки
Авария | DB100.DBX170.6 | C6_FltLimits |  | ГЦ-6: неисправность концевиков
Авария | DB100.DBX170.7 | C6_FltSwitch |  | ГЦ-6: неисправность местного переключателя
Авария | DB100.DBX171.2 | C6_FltSignal |  | ГЦ-6: недостоверный сигнал
Событие | DB100.DBX171.1 | C6_Local |  | ГЦ-6: местное управление
Предупр. | DB100.DBX171.3 | C6_Repair |  | Гидроциклон 6 выведен в ремонт

## Карта DB
DB | Поле | Смещение, байт
HMI_GCU (DB100) | Cmd | 0
HMI_GCU (DB100) | PumpCmd | 2
HMI_GCU (DB100) | ValveCmd | 6
HMI_GCU (DB100) | ManSpeed | 42
HMI_GCU (DB100) | St | 50
HMI_GCU (DB100) | Alm | 52
HMI_GCU (DB100) | ActivePump | 54
HMI_GCU (DB100) | NCycOpen | 56
HMI_GCU (DB100) | Level | 58
HMI_GCU (DB100) | Press | 62
HMI_GCU (DB100) | SpeedOut | 66
HMI_GCU (DB100) | Pump | 70
HMI_GCU (DB100) | Valve | 102
HMI_GCU (DB100) | SelValve | 174
HMI_GCU (DB100) | SelCmd | 176
HMI_GCU (DB100) | Sel | 178
HMI_GCU (DB100) | SelTravel | 182
HMI_GCU (DB100) | SelCycles | 184
HMI_GCU (DB100) | SelCanCmd | 186
HMI_GCU (DB100) | LinePress | 188
HMI_GCU (DB100) | LineOk | 196
HMI_GCU (DB100) | AirPress | 198
HMI_GCU (DB100) | AirOk | 206
HMI_GCU (DB100) | — размер, байт | 208
HMI_SET (DB101) | Press_SP | 0
HMI_SET (DB101) | Press_Kp | 4
HMI_SET (DB101) | Press_Ti | 8
HMI_SET (DB101) | Speed_Min | 12
HMI_SET (DB101) | Speed_Max | 16
HMI_SET (DB101) | Level_SP | 20
HMI_SET (DB101) | Level_Hyst | 24
HMI_SET (DB101) | Level_StartMin | 28
HMI_SET (DB101) | Cyc_T_Add | 32
HMI_SET (DB101) | Cyc_T_Remove | 34
HMI_SET (DB101) | Cyc_NStart | 36
HMI_SET (DB101) | Cyc_NMin | 38
HMI_SET (DB101) | Cyc_NMax | 40
HMI_SET (DB101) | DutyPump | 42
HMI_SET (DB101) | Repair | 44
HMI_SET (DB101) | T_Scour | 46
HMI_SET (DB101) | T_FlushStart | 48
HMI_SET (DB101) | T_FlushStop | 50
HMI_SET (DB101) | T_Drain | 52
HMI_SET (DB101) | — размер, байт | 54